別表第２

巡　視、点　検、測　定　及　び　手　入　れ　基　準

| 項 目 対 象 |  |  | 日常巡視点検手入れ |  |  | 定期巡視点検手入れ |  |  | 精 密 点 検 手 入 れ |  |  | 測 定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No | 周期 |  | No | 周期 |  | No | 周期 |  | No | 周期 |
| 特 別 高 圧 受 電 所 | ガ ス 絶 縁 開 閉 装 置 | 本 体 接地開閉 器 断 路 器 真空遮断 器 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ | １週間 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 外観点検、汚 損、き裂、過 熱、発錆 異常音、異臭 の発生 ＳＦ６ガス圧 確認 その他必要事 項 開閉表示器、 開閉表示ラン プの表示確認 （度数計）の 確認 操作機構部の （覗き窓のく もり、水滴の 有無確認） | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ | ３ 年 〃 〃 １ 年 ３ 年 〃 〃 〃 １ 年 | チ、圧力計の 確認 ガス漏れ点検 ボルト、ネジ 類の緩み、締 付け確認 接地線接続部 の締付け確認 開閉装置機構 部の点検、清 掃 開閉装置機構 部のグリスア ップ（必要に より実施） 端子台、電装 品のネジ部の 締付け確認 手動、電動操 作確認 制御配線の緩 み、損傷確認 | １ ２ ３ ４ | ６ 年 〃 〃 〃 | 外部取付けボ ルトの締付け 確認 必要により再 塗装 必要によりパ ッキン交換 マイクロスイ ッチ動作確認 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 | １ 年 〃 ６ 年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
|  |  | ＰＣＴ接続 箱 | １ ２ ３ ４ ５ | １週間 〃 〃 〃 〃 | 外観点検、汚 損、き裂、過 熱、発錆 異常音、異臭 の発生 ＳＦ６ガス圧 確認 Ｎ２ ガス圧確 認 油漏れの確認 | １ ２ ３ ４ ５ | ３ 年 〃 〃 １ 年 ３ 年 | チ、圧力計の 確認 ガス漏れ点検 ボルト、ネジ 類の緩み、締 付け確認 接地線接続部 の締付け確認 端子台のネジ 部の締め付け 確認 | １ ２ ３ ４ | ６ 年 〃 〃 〃 | 外部取付けボ ルトの締付け 確認 必要により再 塗装 必要によりパ ッキン交換 マイクロスイ ッチ動作確認 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ | １ 年 〃 ６ 年 〃 〃 〃 〃 |
|  |  | そ の 他 電源ケーブ ル 変 流 器 避 雷 器 | １ ２ ３ | １週間 〃 〃 | 外観点検、汚 損、き裂、過 熱、発錆 異常音、異臭 の発生 度数計の確認 | １ ２ ３ | ３ 年 １ 年 ３ 年 | ボルト、ネジ 類の緩み、締 付け確認 接地線接続部 の締付け確認 端子台のネジ 部の締付け確 認 | １ ２ | ６ 年 〃 | 外部取付けボ ルトの締付け 確認 必要により再 塗装 | １ ２ ３ | １ 年 〃 ３ 年 |
|  |  | シーケンス 試験 インター ロック保 護連動試 験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ | １ 年 |
| 特 別 高 圧 変 電 室 | ガ ス 絶 縁 開 閉 装 置 | 本 体 遮 路 器 接地開閉 器 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ | １週間 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 外観点検、汚 損、き裂、過 熱、発錆 異常音、異臭 の発生 ＳＦ６ガス圧 確認 その他必要事 項 開閉表示器、 開閉表示ラン プの表示確認 （度数計）の 確認 操作機構部の | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ | ３ 年 〃 〃 １ 年 ３ 年 〃 〃 〃 １ 年 | チ、圧力計の 確認 ガス漏れ点検 ボルト、ネジ 類の緩み、締 付け確認 接地線接続部 の締付け確認 開閉装置機構 部の点検、清 掃 開閉装置機構 部のグリスア ップ（必要に より実施） 端子台、電装 品のネジ部の 締付け確認 手動、電動操 作確認 制御配線の緩 み、損傷確認 | １ ２ ３ ４ | ６ 年 〃 〃 〃 | 外部取付けボ ルトの締付け 確認 必要により再 塗装 必要によりパ ッキン交換 マイクロスイ ッチ動作確認 | １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ | １ 年 〃 ６ 年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
|  | 受 電 用 特 別 高 圧 変 圧 器 | 本 体 タップ切 換装置 活線浄油 機 | １ ２ ３ ４ ５ ６ | １週間 〃 〃 〃 〃 〃 | 外観点検、漏 油、汚損、振 動、異音異臭 温度、油面確 認 ブリーザーの 乾燥剤、シー ル油の確認 タップNo、度 数計結露有無 の確認 活線浄油機、 度数計、運転 圧力、運転時 間の確認 その他必要事 項 | １ ２ ３ ４ ５ | １ 年 〃 〃 〃 〃 | 各部の損傷、 腐食、発錆、 緩み、汚損、 油量 付属品の状態 確認 接地線接続部 の締付け確認 端子台、電装 品ネジ部の緩 み確認 活線浄油機の 油の色チェッ ク | １ ２ ３ ４ | ３年又 は 5,000 回 ３ 年 〃 〃 | タップ切換器 の吊上点検 活線浄油機ロ 材交換 開閉器室内絶 縁油の新規交 換 活線浄油機の 手動、電動、 操作確認 | １ ２ ３ | １ 年 ３ 年 １ 年 |
|  |  | シーケンス 試験 インター ロック 保護連動 試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ | １ 年 |
| 高 圧 受 配 電 設 備 |  |  | １ ２ | １週間 １か月 | 触、過熱、変 色、緩み 汚損、異物付 着 | １ ２ | １ 年 〃 | 触、過熱、緩 み、荒れ具合 フレ止め装置 の機能 |  |  |  | １ | １ 年 |
|  | し ゃ 断 器 |  | １ ２ ３ | １週間 〃 〃 | 外観点検、汚 損、油漏れ、 き裂、過熱、 発錆、損傷 指示、点灯 その他必要事 項 | １ ２ ３ ４ | １ 年 〃 〃 〃 | 各部の損傷、 腐食、過熱、 油量、発錆、 変形、緩み 操作具合、機 構点検 付属装置の状 態 接地線接続部 点検 | １ | １ 年 | 定、開極投入 時間最小動作 電圧及び電流 測定 | １ ２ ３ ４ ５ | １ 年 〃 ２ 年 ３ 年 不定期 |
|  | 母 線 |  |  |  |  | １ ２ ３ | １ 年 〃 〃 | 母線の高さ、 たるみ、他物 離、腐食、損 傷、過熱 接続部分、ク ランプ類の腐 食、損傷、過 熱、緩み がいし類、支 持物の腐食、 損傷、変形、 緩み |  |  |  | １ | １ 年 |
|  | 計器用変圧器 |  | １ | １週間 | 外部の損傷、 腐食、発錆、 変形、汚損、 温度、音響、 ヒューズの異 常その他必要 事項 | １ ２ | １ 年 〃 | 各部の損傷、 腐食、接触、 発錆、緩み、 変形、き裂、 汚損、ヒュー ズの異常 接地線接続部 点検 |  |  |  | １ ２ | １ 年 〃 |
|  |  |  | １ | １週間 | 外部の損傷、 き裂、緩み、 汚損 | １ ２ | １ 年 〃 | 外部の損傷、 き裂、緩み、 汚損、コンパ ウンドの異常 接地線接地部 点検 |  |  |  | １ ２ | １ 年 〃 |
|  |  |  | １ ２ | １週間 〃 | 計器の異常、 表示灯の異常 操作、切換開 状、その他必 要事項 | １ | １ 年 | 裏面配線のじ 損、損傷、過 熱、緩み、断 線接地線接続 部点検 | １ ２ | ２ 年 〃 | 各部の損傷、 過熱、緩み、 断線、接触脱 落 端子配線符号 | １ ２ ３ ４ | １ 年 〃 〃 ２ 年 |
|  | 電力用コンデ ンサー |  | １ | １週間 | 検、漏油、汚 損、音響、振 動 | １ | １ 年 | 各部の損傷、 腐食 |  |  |  | １ | １ 年 |
|  |  |  | １ ２ | １か月 １週間 | 液面、沈殿物 色相、極板湾 曲、隔離板端 子、緩み、損 傷 表示電池の電 圧、比重、温 度測定 | １ ２ ３ | １ 年 〃 〃 | 木台、がいし の腐食、損傷 、耐酸塗料の はく離 床面の腐食損 傷 充電装置の動 作状況 | １ ２ | ３ 年 〃 | 充電装置の内 部点検 必要により対 象を定めて行 う | １ ２ ３ | １か月 〃 〃 |
| 配 電 設 備 （ 屋 外 電 線 路 を 含 む ｡ ） |  |  |  | １か月 | 高圧受配電設 備と同じ |  | 高圧受 配電設 備と同 じ | 高圧受配電設 備と同じ |  | 高圧受 配電設 備と同 じ | 高圧受配電設 備と同じ |  | 高圧受 配電設 備と同 じ |
|  | 配電用変圧器 |  | １ | １か月 | 検、漏油、汚 損、振動、音 響、温度 | １ ２ | １ 年 〃 | 各部の損傷、 腐食、発錆、 緩み、汚損、 油量、 接地線接続部 | １ | ５年～ 10年 | 内部について ル、接続部リ ード線、鉄心 その他各部） | １ ２ ３ | １ 年 〃 ２ 年 |
|  |  |  | １ ２ ３ | １か月 〃 〃 | ヘッド、接続 箱、分岐箱等 熱、損傷、腐 食及びコンパ ウンド油漏れ 布設部の無断 掘削 標識他物との 離隔距離 | １ | １ 年 | 食、き裂、損 傷 |  |  |  | １ | １ 年 |
| 負 荷 設 備 | 電動機その他 回転機 |  | １ ２ | １ 日 〃 | 響、回転、過 熱、異臭、吸 油状況等につ る。 子、集電環点 検 | １ ２ ３ ４ | ３か月 １ 年 〃 〃 | 音響、振動、 温度 各部の汚損、 緩み、損傷、 伝達装置の異 状等外部点検 を行う。 制御装置点検 接地線接続部 点検 | １ ２ | ３ 年 〃 | 温度上昇等に 解、点検、コ イル、軸受、 通風付属装置 等の手入れ 温度上昇その 他事項を考慮 し回転子引出 掃除 | １ ２ | １ 年 〃 |
|  | 電熱乾燥装置 |  | １ ２ | １ 日 １か月 | 度、変形、損 傷等について 注意する。 接続部変色、 過熱、熱線の 腐食、取付点 検 | １ | １ 年 | 各部の変形、 損傷、緩み、 可燃物との離 隔状況 |  |  |  | １ | １ 年 |
|  | 照 明 装 置 |  | １ | １ 日 | 日常使用者が 温度、異音等 に注意する。 | １ | ２ 年 | 汚損、損傷、 音響、温度、 コンパウンド 漏れ |  |  |  | １ | ２ 年 |
|  | 配 線 |  | １ | ２週間 | 検、湿気、じ んあい等に注 意 | １ | ２ 年 | 開閉器、器具 等の接続 |  |  |  | １ | ２ 年 |
|  | 実 験 装 置 |  | １ | １ 日 | 研究実験者が 異音、異臭、 過熱、損傷等 に注意 | １ ２ ３ ４ ５ | １ 年 〃 〃 〃 〃 | 研究実験の責 任教官が自主 的に下記事項 を点検する。 音響、振動、 温度 各部の汚損、 緩み、損傷、 伝達装置の異 常 制御装置 接地線接続部 可燃物との離 隔の状況 |  |  |  |  | 必 要 に 応 じ て |